Пояснительная записка, содержащая информацию об учете в доработанном проекте инвестиционной программы указанных замечаний или о мотивированном отказе от учета таких замечаний

В адрес ООО «ИнвестГрадСтрой» поступило письмо с Протоколом заочного голосования №17 от 31.05.2021 г.

На основании п.53 и п.54 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики утвержденных постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 977 (далее – Правила) составляем настоящую Пояснительную записку.

ООО «ИнвестГрадСтрой» дает пояснения относительно поставленных вопросов в части корректировки инвестиционной программы:

п.1 – по мероприятиям L-0000000001; L-0000000002; L-0000000003; L-0000000004 – не представляется возможным осуществить расчет УНЦ, так как приказ Минэнерго России от 17 января 2019 г. N 10 (далее Приказ №10) и приказ Минэнерго России от 12 марта 2021 г. N 137/пр (далее Приказ №137/пр) содержит расценки для нового строительства, а не для отдельных элементов подстанций. К каждому инвестиционному мероприятию добавлены коммерческие предложения, стоимость которых выше чем в первичном варианте и учтенном в корректировке инвестиционной программы. В связи с чем, считаем внесение изменений в финансовые потребности мероприятий L-0000000001; L-0000000002; L-0000000003; L-0000000004 нецелесообразно, так как заявлена минимальная стоимость.

п.2 :

2.1. по мероприятию L-0000000002 – планируется замена трансформатора на аналогичный по мощности, т.е. в связи с тем, что в настоящее время трансформаторы 560 кВА не производятся, то ближайший по мощности 630 кВА. Существующая нагрузка потребителей представлена в Таблице 1.

Таблица 1.

| Абонент | Договор с АО Томскэнергосбыт | Объект | Адрес | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Авхимович Татьяна Викторовна (ЧЛ) | 70021011015017 | Торговое помещение | обл. Томская, г. Томск, ул. Северный городок, д. 3 | 40 |
| ООО "Медсанчасть №3" | 70021011015011 | Медсанчасть №3. Общий учет | обл. Томская, г. Томск, ул. Пушкина, д. 69 | 100 |
| Алексеева Надежда Анатольевна (ИП) | 70021011015002 | Магазин | обл. Томская, г. Томск, ул. Северный городок, д. 1 | 30 |
| ООО "УК Октябрьский массив" | 70011011002859 | Общежитие (Общий учет) | Томская обл.,Томск г. Пушкина ул. д.63 к.28 | 85(50) |
| ООО "УК Октябрьский массив" | 70011011002859 | Общежитие (МОП) | Томская обл.,Томск г. Пушкина ул. д.63 к.28 |  |
| Гаражно-строительный кооператив "Автомобилист" | 70021011015010 | Гаражи | обл. Томская, г. Томск, пр-кт. Комсомольский, д. 4а | 4 |
| ОГБПОУ "ТЭПК" | 70061011000799 | Помещение колледжа | Томская обл.,Томск г. Пушкина ул. д.63 к.28 | 31,7 |
| Талыбов Расим Ахад оглы (ЧЛ) | 70020170015018 | Киоск "Ремонт обуви" | обл. Томская, г. Томск, ул. Пушкина, д. 63, корп. 51 | 3 |

Итого: 293,7 кВт.

2.2. по мероприятию L-0000000003 – планируется замена трансформатора на более мощный, в связи с тем, что в настоящее время данный район имеет перспективу развития и установка трансформатора той-же мощности не представляется экономически целесообразной. Существующая нагрузка потребителей представлена в Таблице 2.

Таблица 2.

| Абонент | Договор с АО Томскэнергосбыт | Объект | Адрес | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОГБПОУ "ТЭПК" | 70061011000799 | Помещение колледжа | Томская обл.,Томск г. Пушкина ул. д.63 стр.52 | 60 |
| ИП Сельманович В.Н. | 70061011002148 | Столярная мастерская в гараже | Томская обл.,Томск г.,Ближний п д.78-в | 50 |
| ООО "Томские электрические сети" | 70070181000126 | Административное здание | Томская обл.,Томск г., Пушкина ул. д. 63 стр.10 | 300 |

Итого: 410 кВт.

2.3. по мероприятию L-0000000004 – планируется замена трансформатора на более мощный, в связи с тем, что в настоящее время подключено 36 абонентов с разрешенной мощностью 15 кВт каждый. Коэффициент одновременности 0,3. 36*15*0,3=162 кВт. Cos fi = 0,9. 162/0,9=180 кВА. Так как данный район имеет перспективу развития, и установка трансформатора той-же мощности не представляется экономически целесообразной. С учётом перспективы развития выбран тр-р мощностью 250 кВА.

п.3 – по мероприятиям L-0000000005 и L-0000000006. Текущая мощность ПС 35 кВ ГПЗ-5 2х16 МВА. Считаем, что данной мощности достаточно для новой ПС 35 кВ. Старые трансформаторы и оборудование невозможно использовать т.к. они не прошли техническое освидетельствование.

Расчет УНЦ с достоверной точностью без проекта можно сделать по мероприятию L-0000000005 номер расценки Приказа № 10 - П1-01 = 7 235,00 тыс. руб., что с учетом п.2.2 Приказа № 10 соответствует 8 464 тыс. руб. в ценах 2021 года. Отклонение от представленного значения в корректировке инвестиционной программы менее 20%. К инвестиционному мероприятию добавлено коммерческое предложение, стоимость которого незначительно ниже первичного варианта и учтенного в корректировке инвестиционной программы. В связи с чем, считаем внесение изменений в финансовые потребности мероприятий L-0000000005 нецелесообразно, так как заявлена стоимость незначительно отличается от УНЦ и дополнительного коммерческого предложения. Окончательная стоимость будет определена по результатам конкретных  процедур.

Базовый расчет УНЦ по мероприятию L-0000000006 показывает аналогичный результат с отклонением менее 15%.

| кол-во ед. | стоимость тыс. руб. | на 1 ед. | Итого | коэффициент ТО | Итого с ТО, тыс.руб. | Номер расценок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 642,9825 | 3,98 | м2 | 2 559,07 | 1,07 | 2 738,21 | Б1-09 |
| 1 | 31 011 | 1 ед. | 31 011,00 | 1,18 | 36 592,98 | З1-01 |
| 2 | 9 450 | 2 ед | 18 900,00 | 1,18 | 22 302,00 | З5-01 |
| 1 | 2 250,00 | 1 ед. | 2 250,00 | 1,02 | 2 295,00 | И11-01 - 1..4 |
| 1 | 577,00 | 1 ед. | 577,00 | 1,04 | 600,08 | У3-01 |
| 1 | 177,00 | 1 ед. | 177,00 | 1,04 | 184,08 | У3-02 |
| 101,43 | 11,00 | м | 1 115,73 | 1,04 | 1 160,36 | У4-01 |
| 2 | 11 038 | 1 ячейка | 22 076,00 | 1,01 | 22 296,76 | В3-17 - 1..5 |
| 2 | 23 169 | 1 ячейка | 46 338,00 | 1,03 | 47 728,14 | Т4-07 - 1..6 |
| 15 | 102,00 | 1 м | 1 530,00 | 1,08 | 1 652,40 | К6-01 |
| Итого в ценах 01.01.2018 г. |  |  |  |  | 137 550,00 |  |
| Итого в ценах 01.01.2021 г. |  |  |  | 1,16985856 | 160 914,05 |  |

Помимо вышесказанного, Общество хочет обратить внимание на тот факт, что с момента подачи заявления на корректировку инвестиционной программы произошли существенные ценовые изменения в части стоимости металлов. Наблюдаемая волатильность цены (фактические цены) не учтены в УНЦ. В связи с чем считаем, что заявленные объемы финансирования инвестиционной программы экономически обоснованные и не завышены. К инвестиционному мероприятию добавлено коммерческое предложение, стоимость которого незначительно ниже первичного варианта и учтенного в корректировке инвестиционной программы. В связи с чем, считаем внесение изменений в финансовые потребности мероприятий L-0000000006 нецелесообразно, так как заявлена стоимость незначительно отличается от УНЦ и дополнительного коммерческого предложения. Окончательная стоимость будет определена после реализации мероприятия L-0000000005 и по результатам конкретных  процедур и так как реализация мероприятия затрагивает период дальше горизонта корректировки, то при следующей корректировке предполагается уточнить финансовую потребность.