## Лист1
Сводка поступивших предложений по корректировке инвестиционной программы 2020-2024 гг. в части 2021 года и 2022 года
№ п/п | Наименование проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Утвержденная ИПР |  |  |  |  | Корректировка проекта ИПР |  |  |  |  | Изменение стоимости, млн.руб без НДС (гр.12-гр.7) | Суть предложения | Наименование лица, направившего предложение | Предлагаемые сроки реализации проекта | Срок ввода в экслуатацию | Мотивированная позиция ООО "ИнвестГрадСтрой" (Обоснование изменения стоимости, включения/исключения проекта в ИПР)\
|  |  | Год начала реализации проекта | Год окончания реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей, МВА, км |  | Полная стоимость строительства в ценах 2018 года в проекте ИПР, млн. руб. без НДС | Год начала реализации проекта | Год окончания реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей, МВА, км |  | Полная стоимость строительства в ценах 2018 года в проекте ИПР, млн. руб. без НДС
[5 empty] | км | МВА |  |  |  | км | МВА
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| ВСЕГО |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 10.4495; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 209.4495; МВА 13: 199
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 6.328; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 11.428; МВА 13: 5.1 |  |  |  | табл 2
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | МВА 12: 5.1; МВА 13: 5.1 | с | н |  | 0.95 | коэффицент
1.2.1 | Реконструкция ТП-9, ТП-10 | L_0000000001 | МВА 8: 2021; МВА 9: 2022; МВА 12: 3; МВА 13: 3; МВА 14: В связи с предписанием РТН и технологическим присоединением к электрическим сетям социально-значимых объектов (МКД, детский сад) необходимо произвести реконструкцию ТП; МВА 15: ООО "ИнвестГрадСтрой"; МВА 16: 2021-2022; МВА 17: 2022-11-01; МВА 18: включение | 2*1000 |  | замена выключ
1.2.2 | Замена силового трансформатора ТП-5 | L_0000000002 | МВА 8: 2021; МВА 9: 2021; МВА 12: 0.8; МВА 13: 0.8; МВА 14: Значительное превышение нормативного срока эксплуатации. Течь масла; МВА 15: ООО "ИнвестГрадСтрой"; МВА 16: 2021; МВА 17: 2021-11-01; МВА 18: включение | 560 | 630
1.2.3 | Замена силового трансформатора ТП-6 | L_0000000003 | МВА 8: 2021; МВА 9: 2021; МВА 12: 1; МВА 13: 1; МВА 14: Значительное превышение нормативного срока эксплуатации. Течь масла; МВА 15: ООО "ИнвестГрадСтрой"; МВА 16: 2021; МВА 17: 2021-11-01; МВА 18: включение | 630 | 1000
1.2.4 | Замена силового трансформатора ТП Л-19-41 | L_0000000004 | МВА 8: 2021; МВА 9: 2021; МВА 12: 0.3; МВА 13: 0.3; МВА 14: Течь масла; МВА 15: ООО "ИнвестГрадСтрой"; МВА 16: 2021; МВА 17: 2021-11-01; МВА 18: включение | 160 | 250
1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | км 5: 0; МВА 7: 6.328; МВА 12: 6.328; МВА 13: 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 6.328; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 6.328; МВА 13: 0
1.2.3.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ | J_0000000001 | 3: 2021; 4: 2024; МВА 7: 6.328; МВА 8: 2021; МВА 9: 2024; МВА 12: 6.328; МВА 13: 0; МВА 14: Перенос срока реализации проекта с января 2021 на авгут 2021 года
1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 0; МВА 8: 0; МВА 9: 0; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 0; МВА 13: 0
2. | Новое строительство |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 0; МВА 8: 0; МВА 9: 0; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 193.9; МВА 13: 193.9
2.1. | Проектирование ПС 35 кВ ГПЗ-5 (новая) | L_0000000005 | МВА 8: 2021; МВА 9: 2022; МВА 12: 9.6; МВА 13: 9.6; МВА 14: В связи с неудовлетворительным состоянием оборудования ПС 35 кВ ГПЗ-5, застройкой территории бывшего "Шарико-подшипникового завода" социально-значимыми объектами; МВА 15: ООО "ИнвестГрадСтрой"; МВА 16: 2021-2022; МВА 17: 2022-11-01; МВА 18: включение
2.2. | Строительство ПС 35 кВ ГПЗ-5 (новая) | L_0000000006 | МВА 8: 2022; МВА 9: 2023; МВА 12: 184.3; МВА 13: 184.3; МВА 14: В связи с неудовлетворительным состоянием оборудования ПС 35 кВ ГПЗ-5, застройкой территории бывшего "Шарико-подшипникового завода" социально-значимыми объектами; МВА 15: ООО "ИнвестГрадСтрой"; МВА 16: 2022-2023; МВА 17: 2023-12-01; МВА 18: включение
3. | Реконструкция электросетевых активов |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 0; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 0; МВА 13: 0
4. | Приобретение электросетевых активов |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 0; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 0; МВА 13: 0
5. | Приобретение спецтехники и оборудования |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 4.1215; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 4.1215; МВА 13: 0
5.1. | Приобретение автогидроподъемника | J_0000000002 | 3: 2020; 4: 2020; МВА 7: 3.1905; МВА 8: 2020; МВА 9: 2020; МВА 12: 3.1905; МВА 13: 0
5.2 | Приобретение бригадного автомобиля | J_0000000003 | 3: 2021; 4: 2021; МВА 7: 0.931; МВА 8: 2021; МВА 9: 2021; МВА 12: 0.931; МВА 13: 0
6. | Приобретение нематериальных активов |  | км 5: 0; МВА 6: 0; МВА 7: 0; км 10: 0; МВА 11: 0; МВА 12: 0; МВА 13: 0
|  |  | Директор | [5 empty] | Е.В.Гозун

## Лист4 (hidden)
6.328 | 7.5936
3.19 | 3.828
0.931 | 1.1172
3 | 3.6
0.8 | 0.96
1 | 1.2
0.3 | 0.36
9.6 | 11.52
184.3 | 221.16
209.45 | 251.34

## Лист5
|  | м | м | кол-во ед. | стоимость тыс. руб. | на 1 ед. | Итого | коэффициент ТО | Итого с ТО | Номер расценок | раздел
Строительство ПС 35 кВ ГПЗ-5 (новая) | территория | 25.5 | 25.215 | 642.9825 | 3.98 | м2 | 2559.0703 | 1.07 | 2738.2053 | Б1-09 | VII. Подготовка и устройство территории ПС (ЗПС) 35 - 750 кВ
|  |  |  | 1 | 31011 | 1 ед. | 31011 | 1.18 | 36592.98 | З1-01 | XI. ПС 35 - 750 кВ
|  |  |  | 2 | 9450 | 2 ед | 18900 | 1.18 | 22302 | З5-01 | XIII. Здание ПС (ОПУ, ЗРУ, РЩ, ЗПС, РПБ)
|  |  |  | 1 | 2250 | 1 ед. | 2250 | 1.02 | 2295 | И11-01 - 1..4 | XV. РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи
|  |  |  | 1 | 577 | 1 ед. | 577 | 1.04 | 600.08 | У3-01 | XVI. Комплекс систем безопасности ПС
|  |  |  | 1 | 177 | 1 ед. | 177 | 1.04 | 184.08 | У3-02 | XVI. Комплекс систем безопасности ПС
|  |  |  | 101.43 | 11 | м | 1115.73 | 1.04 | 1160.3592 | У4-01 | XVI. Комплекс систем безопасности ПС
|  |  |  | 2 | 11038 | 1 ячейка | 22076 | 1.01 | 22296.76 | В3-17 - 1..5 | II. РУ 6 - 750 кВ
|  |  |  | 2 | 23169 | 1 ячейка | 46338 | 1.03 | 47728.14 | Т4-07 - 1..6 | IV. Ячейка трансформатора, регулировочного трансформатора, ячейка реактора ТОР (ДГР) 6 - 750 кВ
|  |  |  | 15 | 102 | 1 м | 1530 | 1.08 | 1652.4 | К6-01 | XIX. Кабельные сооружения и устройство переходов при прокладке кабельной линии
[7 empty] | 0 |  | 0
0
Проектирование ПС 35 кВ ГПЗ-5 (новая) |  |  |  |  | 7235 | 1 ед. | 7235 | 1 | 7235 | П1-01 | XXVII. Проектно-изыскательские работы (для всех субъектов Российской Федерации)
8463.9267
[5 empty] | 2018 | 2022 | 133768.8004 |  | 144785.0045
[6 empty] | 1.1699 | 156490.5762 |  | 169377.9768 | 193918.5684 | 24540.5916
137550.0045
[8 empty] | 1.1699 | 160914.0502

## Лист6
Номер | Субъект | Порядковый номер коэффициента пересчета
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Номер таблиц УНЦ
|  | В1, В2 | В3, В8 | В4, И6 - И10 | В5 - В7, А6, И1 - И5 | Т, Р, Э | З, М, Ф | К, Н, О3 - О4 | У | Ж1 | Ж2 - Ж4 | А1 - А5, А7 - А8, Д, И11 - И15
Ц1-01 - 1..11 | Республика Адыгея | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 1.03 | 1 | 0.99 | 1 | 1.03 | 1
Ц1-02 - 1..11 | Республика Алтай | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 1 | 1
Ц1-03 - 1..11 | Республика Башкортостан | 1.01 | 0.98 | 0.98 | 1.01 | 0.99 | 1.08 | 1.02 | 1 | 1.02 | 1.08 | 1
Ц1-04 - 1..11 | Республика Бурятия | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 1.14 | 1.12 | 1.24 | 1.16 | 1.13 | 1.15 | 1.24 | 1.11
Ц1-05 - 1..11 | Республика Дагестан | 1.03 | 0.98 | 0.99 | 1.02 | 0.99 | 1.13 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 1.14 | 1
Ц1-06 - 1..11 | Республика Ингушетия | 1.06 | 0.98 | 0.99 | 1.04 | 1 | 1.21 | 1.07 | 1.03 | 1.07 | 1.22 | 1
Ц1-07 - 1..11 | Кабардино-Балкарская Республика | 1.01 | 0.97 | 0.98 | 1 | 0.98 | 1.09 | 1.02 | 1 | 1.02 | 1.09 | 1
Ц1-08 - 1..11 | Республика Калмыкия | 1 | 0.97 | 0.97 | 1 | 0.98 | 1.08 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.08 | 1
Ц1-09 - 1..11 | Карачаево-Черкесская Республика | 1.02 | 1 | 1 | 1.01 | 1.01 | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1
Ц1-10 - 1..11 | Республика Карелия | 1.06 | 0.99 | 1 | 1.05 | 1.01 | 1.21 | 1.07 | 1.03 | 1.07 | 1.21 | 1
Ц1-11 - 1..11 | Республика Коми | 1.23 | 1.03 | 1.05 | 1.19 | 1.09 | 1.64 | 1.26 | 1.15 | 1.26 | 1.65 | 1.06
Ц1-12 - 1..11 | Республика Марий Эл | 1.02 | 0.98 | 0.98 | 1.01 | 0.99 | 1.1 | 1.02 | 1 | 1.03 | 1.11 | 1
Ц1-13 - 1..11 | Республика Мордовия | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 1.02 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.02 | 1
Ц1-14 - 1..11 | Республика Саха (Якутия) | 1.37 | 1.13 | 1.16 | 1.33 | 1.21 | 1.84 | 1.41 | 1.28 | 1.4 | 1.85 | 1.17
Ц1-15 - 1..11 | Республика Северная Осетия - Алания | 1.07 | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.05 | 1.14 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.15 | 1.04
Ц1-16 - 1..11 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 1
Ц1-17 - 1..11 | Республика Тыва | 1.08 | 1.01 | 1.01 | 1.07 | 1.03 | 1.24 | 1.1 | 1.05 | 1.1 | 1.25 | 1.02
Ц1-18 - 1..11 | Удмуртская Республика | 1.04 | 1 | 1.01 | 1.04 | 1.02 | 1.12 | 1.05 | 1.03 | 1.05 | 1.12 | 1.01
Ц1-19 - 1..11 | Республика Хакасия | 1.09 | 1.04 | 1.04 | 1.08 | 1.06 | 1.2 | 1.1 | 1.07 | 1.1 | 1.2 | 1.05
Ц1-20 - 1..11 | Чеченская Республика | 1.06 | 0.99 | 1 | 1.05 | 1.01 | 1.21 | 1.07 | 1.03 | 1.07 | 1.22 | 1
Ц1-21 - 1..11 | Чувашская Республика - Чувашия | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1 | 0.99 | 1.05 | 1.01 | 1 | 1.01 | 1.05 | 1
Ц1-22 - 1..11 | Алтайский край | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1.08 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.08 | 1.01
Ц1-23 - 1..11 | Краснодарский край | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.01
Ц1-24 - 1..11 | Красноярский край | 1.1 | 1.05 | 1.05 | 1.09 | 1.06 | 1.2 | 1.11 | 1.08 | 1.11 | 1.21 | 1.06
Ц1-25 - 1..11 | Приморский край | 1.09 | 1.03 | 1.04 | 1.08 | 1.05 | 1.19 | 1.09 | 1.06 | 1.09 | 1.19 | 1.04
Ц1-26 - 1..11 | Ставропольский край | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.01
Ц1-27 - 1..11 | Хабаровский край | 1.14 | 1.06 | 1.07 | 1.12 | 1.09 | 1.27 | 1.15 | 1.11 | 1.14 | 1.27 | 1.08
Ц1-28 - 1..11 | Амурская область | 1.13 | 1.05 | 1.06 | 1.11 | 1.08 | 1.27 | 1.14 | 1.1 | 1.14 | 1.27 | 1.07
Ц1-29 - 1..11 | Архангельская область | 1.2 | 1.08 | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1.42 | 1.22 | 1.15 | 1.21 | 1.43 | 1.1
Ц1-30 - 1..11 | Астраханская область | 1.3 | 1.03 | 1.06 | 1.25 | 1.11 | 1.84 | 1.34 | 1.19 | 1.34 | 1.85 | 1.07
Ц1-31 - 1..11 | Белгородская область | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.02
Ц1-32 - 1..11 | Брянская область | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.03
Ц1-33 - 1..11 | Владимирская область | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 1 | 1.11 | 1.03 | 1.01 | 1.04 | 1.11 | 1
Ц1-34 - 1..11 | Волгоградская область | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 1 | 1.09 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.09 | 1
Ц1-35 - 1..11 | Вологодская область | 1.07 | 1.02 | 1.03 | 1.07 | 1.04 | 1.17 | 1.08 | 1.05 | 1.08 | 1.18 | 1.03
Ц1-36 - 1..11 | Воронежская область | 1.01 | 0.98 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 1.08 | 1.02 | 1 | 1.02 | 1.09 | 1
Ц1-37 - 1..11 | Ивановская область | 1.01 | 0.98 | 0.98 | 1.01 | 0.99 | 1.08 | 1.02 | 1 | 1.02 | 1.08 | 1
Ц1-38 - 1..11 | Иркутская область | 1.11 | 1.05 | 1.05 | 1.1 | 1.07 | 1.24 | 1.12 | 1.09 | 1.12 | 1.24 | 1.06
Ц1-39 - 1..11 | Калининградская область | 1.1 | 1.03 | 1.04 | 1.09 | 1.05 | 1.24 | 1.11 | 1.07 | 1.11 | 1.25 | 1.04
Ц1-40 - 1..11 | Калужская область | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1 | 1.06 | 1.02 | 1 | 1.02 | 1.06 | 1
Ц1-41 - 1..11 | Камчатский край | 1.35 | 1.15 | 1.17 | 1.32 | 1.22 | 1.73 | 1.38 | 1.27 | 1.37 | 1.75 | 1.19
Ц1-42 - 1..11 | Кемеровская область | 1.11 | 1.03 | 1.04 | 1.1 | 1.05 | 1.27 | 1.12 | 1.08 | 1.12 | 1.28 | 1.04
Ц1-43 - 1..11 | Кировская область | 1.01 | 0.97 | 0.97 | 1 | 0.98 | 1.11 | 1.02 | 0.99 | 1.02 | 1.12 | 1
Ц1-44 - 1..11 | Костромская область | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 1.03 | 1 | 0.99 | 1 | 1.03 | 1
Ц1-45 - 1..11 | Курганская область | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1 | 1.08 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.08 | 1
Ц1-46 - 1..11 | Курская область | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1
Ц1-47 - 1..11 | Ленинградская область | 1.07 | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.03 | 1.18 | 1.08 | 1.04 | 1.07 | 1.18 | 1.02
Ц1-48 - 1..11 | г. Санкт-Петербург | 1.06 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.04 | 1.07 | 1.17 | 1.02
Ц1-49 - 1..11 | Липецкая область | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 1.02 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.02 | 1
Ц1-50 - 1..11 | Магаданская область | 1.51 | 1.19 | 1.22 | 1.46 | 1.3 | 2.14 | 1.57 | 1.38 | 1.55 | 2.16 | 1.25
Ц1-51 - 1..11 | Московская область | 1.1 | 1.05 | 1.05 | 1.09 | 1.06 | 1.21 | 1.11 | 1.08 | 1.11 | 1.21 | 1.06
Ц1-52 - 1..11 | г. Москва | 1.08 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.06 | 1.13 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.14 | 1.05
Ц1-53 - 1..11 | Мурманская область | 1.21 | 1.08 | 1.09 | 1.19 | 1.12 | 1.47 | 1.23 | 1.16 | 1.23 | 1.48 | 1.1
Ц1-54 - 1..11 | Нижегородская область | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1 | 1.08 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.09 | 1
Ц1-55 - 1..11 | Новгородская область | 1.05 | 1 | 1 | 1.04 | 1.01 | 1.16 | 1.06 | 1.03 | 1.06 | 1.17 | 1
Ц1-56 - 1..11 | Новосибирская область | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.02
Ц1-57 - 1..11 | Омская область | 1.06 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 1.13 | 1.06 | 1.04 | 1.06 | 1.13 | 1.02
Ц1-58 - 1..11 | Оренбургская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 1
Ц1-59 - 1..11 | Орловская область | 1.03 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.08 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.08 | 1.01
Ц1-60 - 1..11 | Пензенская область | 1.01 | 1 | 1 | 1.01 | 1 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1
Ц1-61 - 1..11 | Пермский край | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 1
Ц1-62 - 1..11 | Псковская область | 1.05 | 1 | 1.01 | 1.04 | 1.02 | 1.14 | 1.05 | 1.03 | 1.05 | 1.14 | 1.01
Ц1-63 - 1..11 | Ростовская область | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 1.04 | 0.99 | 0.98 | 1 | 1.04 | 1
Ц1-64 - 1..11 | Рязанская область | 1.03 | 0.98 | 0.99 | 1.02 | 1 | 1.12 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.12 | 1
Ц1-65 - 1..11 | Самарская область | 1.03 | 1 | 1 | 1.03 | 1.01 | 1.11 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.11 | 1
Ц1-66 - 1..11 | Саратовская область | 1.02 | 0.98 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 1.11 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.11 | 1
Ц1-67 - 1..11 | Сахалинская область | 1.29 | 1.04 | 1.07 | 1.25 | 1.12 | 1.81 | 1.34 | 1.2 | 1.33 | 1.83 | 1.08
Ц1-68 - 1..11 | Свердловская область | 1.07 | 1.02 | 1.03 | 1.06 | 1.04 | 1.17 | 1.08 | 1.05 | 1.08 | 1.18 | 1.03
Ц1-69 - 1..11 | Смоленская область | 1.01 | 1 | 1 | 1.01 | 1 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1
Ц1-70 - 1..11 | Тамбовская область | 1.03 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1.1 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.1 | 1.01
Ц1-71 - 1..11 | Тверская область | 1.03 | 1 | 1 | 1.02 | 1.01 | 1.07 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.08 | 1.01
Ц1-72 - 1..11 | Томская область | 1.07 | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.03 | 1.18 | 1.08 | 1.04 | 1.07 | 1.18 | 1.02
Ц1-73 - 1..11 | Тульская область | 1.01 | 0.98 | 0.98 | 1.01 | 0.99 | 1.08 | 1.02 | 1 | 1.02 | 1.08 | 1
Ц1-74 - 1..11 | Тюменская область | 1.08 | 1.03 | 1.03 | 1.07 | 1.05 | 1.17 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.17 | 1.04
Ц1-75 - 1..11 | Ульяновская область | 1.01 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.98 | 1.07 | 1.01 | 1 | 1.01 | 1.07 | 1
Ц1-76 - 1..11 | Челябинская область | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.03
Ц1-77 - 1..11 | Забайкальский край | 1.08 | 1.03 | 1.04 | 1.07 | 1.05 | 1.19 | 1.09 | 1.06 | 1.09 | 1.19 | 1.04
Ц1-78 - 1..11 | Ярославская область | 1.07 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1 | 1.09
Ц1-79 - 1..11 | Еврейская автономная область | 1.08 | 0.99 | 1 | 1.06 | 1.02 | 1.27 | 1.09 | 1.04 | 1.1 | 1.27 | 1
Ц1-80 - 1..11 | Ненецкий автономный округ | 1.38 | 1.14 | 1.16 | 1.34 | 1.22 | 1.84 | 1.42 | 1.28 | 1.41 | 1.86 | 1.18
Ц1-81 - 1..11 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1.16 | 1.08 | 1.09 | 1.15 | 1.11 | 1.31 | 1.17 | 1.13 | 1.17 | 1.32 | 1.09
Ц1-82 - 1..11 | Чукотский автономный округ | 1.44 | 0.99 | 1.04 | 1.36 | 1.13 | 2.37 | 1.52 | 1.27 | 1.52 | 2.4 | 1.05
Ц1-83 - 1..11 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1.22 | 1.09 | 1.1 | 1.2 | 1.13 | 1.49 | 1.25 | 1.17 | 1.24 | 1.5 | 1.11
Ц1-84 - 1..11 | Республика Крым | 1.01 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.99 | 1.08 | 1.01 | 1 | 1.02 | 1.08 | 1
Ц1-85 - 1..11 | г. Севастополь | 1.01 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.99 | 1.08 | 1.01 | 1 | 1.02 | 1.08 | 1