Пояснительная записка, содержащая информацию об учете в доработанном проекте инвестиционной программы указанных замечаний или о мотивированном отказе от учета таких замечаний

В адрес ООО «ИнвестГрадСтрой» поступило №53-03-1220 от 12.10.2021 г.

На основании п.53 и п.54 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики утвержденных постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 977 (далее – Правила) составляем настоящую Пояснительную записку.

ООО «ИнвестГрадСтрой» дает пояснения относительно поставленных вопросов в части корректировки инвестиционной программы:

1.1. Прикладываем реестр приборов учёта, который составлен на основании подписанных документов м/у ИГС и Томскэнергосбыт;

1.2. ТП-9, ТП-10, РП-1 – по факту занимают смежные помещения, часть из которых связана между собой. Замечания по отслаиванию штукатурного покрытия и наличию трещин на стенах первый раз были в 1. Предписание РТН №33-6_П-ОЗП-13 от 08.09.2020 (п.31, 23). Замечания были устранены 2. Акт проверки РТН №33-05_А-КИП-03 от 01.03.2021 (выполнение п.31, 32). Вновь замечания появились в 3. Предписание №33-5_П-ОЗП-09 от 27.08.2021 (п.33-36, 56-61, 63-67, 69), т.к. для качественного устранения замечаний требуется комплексный подход. Сообщаем Вам также, что выданы тех.условия детскому саду с питанием от ТП-9, ТП-10. Считаем необходимым привести в отличное тех.состояние ТП-9, ТП-10 и заменить вводные выключатели ТП-9, ТП-10, расположенные в РП-1 для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей, в т.ч. детского сада.

1.3. Согласно СП 160.1325800.2014 п.10.20  Устройство встроенных и пристроенных: трансформаторных подстанций допускается на первом, цокольном или первом подземном этаже с выходом непосредственно наружу. В них должны применять только сухие трансформаторы. Паспорт прикладываем.

1.4. Предоставляем данные по заявкам потребителей по технологическому присоединению

1.5. Так как ПС 35 кВ ГПЗ-5 является действующим объектом электроэнергетики, имеет техническую возможность и необходимый запас мощности для технологического присоединения объектов заявителей к электрическим сетям, считаем невозможным включать затраты на реконструкцию ПС 35 кВ ГПЗ-5 в мероприятия «последней мили». Сообщаем Вам, что социально значимым объектом заявителя была запрошена мощность по 1 категории, что обеспечивается только от ПС 35 кВ ГПЗ-5. (от ПС Северная – 2 категория – документ прикладываем). Обосновывающие документы прикладываем.

В настоящее время формируется закупочная процедура по проекту J_0000000003 «Приобретение бригадного автомобиля». В связи с существенным ростом цен за время от начала ИПР (начало 2019 года) до настоящего момента, предлагаем скорректировать сумму данного проекта до 1,815 млн. руб. с НДС. Существующие коммерческие предложения прикладываем.

Просим также скорректировать название проекта «J_0000000001» «Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ» на название «Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ  (в том числе программное обеспечение и компьютерное оборудование)» в связи с тем, что установка учетов с АСКУЭ не целесообразна без программного обеспечения и компьютерного оборудования. Объем финансирования предлагаем оставить на утвержденном уровне.